## Legenda
Legenda
AMM, A, B
Microscada
EDM
Kvalita energie
Společné

## Požadavky
POŽADAVEK | OBLAST | STRUČNÝ POPIS/CÍLE | KOMENTÁŘ | OPTION
EDM | KMENOVA DATA | a) Systém eviduje včechna odběrná a předací místa (smlouva o připojení) b) Systém eviduje kmenová data všech měřidel - typ, výrobce, výrobní čílo, parametrizace, SW měřidla, ověřenínalýza profilů - porovnání reálných profílů s TDD c) sytém eviduje stavy měřidel, aktivace, deaktivace včetně příslušných datumů d) kmenová evidence ostatních komponent měření, komumikace, koncentrátory, opakovače signálu, řídící jednotky, atd.
| GRANULARITA DAT | a) měření LP15 (Last profile - měření profilu spotřeby), validace, koncetrace dat (LP60) - denně. b) měření PL10 (LP5) pro oblast indikativní vyhodnocení kvality dodávky EE z elektroměrů c) vyčítání alarmů - přerušení krátkodobé, dlouhodobé, počet přerušení, podpětí, přepětí d) vyčítání událostí - změna verze vnitřního SW, odkrytování svorkovnice
| ARCHIVACE DAT | a) v měřidle 60 dní dle typu b) v systému min 36 měsíců (vedlejší databáze - 10let)
Portál provozovatele LDS | PORTAL LDS | a) registrace/přehled všech odběrných a předacích míst b) umožní přístup registrovaným odběratelům k vybraným údajům z měření energií a fakturačním údajům c) zveřejňování technických údajů spojených s dodávkami energií v LDS (odstavky a pod.) d)zveřejňováních legislativních údajů s provozem LDS (ceníky, výkazy apod.)
Komunikace dat | KOMUNIKACE (OTE, ERU apod.) | a) automatické předávání dat z měření na OTE dle pravidel trhu (zahrnuje i DUF, POF, průběhové měření), dle aktuálních legislativních požadavků b) autoamtické přebírání, předávání vyhodnocování zpráv z OTE c) automatické zpracoání výkazů pro OTE, ERU a MPO dle platné legislativi
Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny | KVALITA DODÁVEK | a) dálkové vyčítání dat kvality z instalovaných kvalitoměrů b) dálkové vyčítání dat z DTS c) vyhodnocení a archivace dat vyhodnocení kvality dat (min. 36 měsíců)
Předávání dat, povelování | DVOUCESTNÁ KOMUNIKCE | a) páteřní optické rozvody b) komunikace GSM/GPRS pro jednotivé odběry a koncentrátory c) vytvoření místní komunikační sítě (PLC, BPL, Enernet, Radio)
Výkaznictví | VÝKAZNICTVÍ | a) výkazy pro OTE b) výkazy ERU A MPO
Reporting | REPORTING | a) uživatelský reporting PLDS (provozovatele LDS) b) souhrnné reporty údajů EDM
Dohledové centrum | DOHLEDOVÉ CENTRUM | a) dohledování naplánovaných (i opakovaných ) operací b) nastavení alarmů při závažných chybách systémů c) reporty o provedených naplánovaných i operativních operacích, vyhodnocení úspěnosti jobů
Blokace vybraných spotřebičů | PRODUKTY A SAZBY | a) Zlepšení tarifních možností pro distributora b) Optimalizace nákladů na obsluhu zákazníků
On-line data k fakturaci | PRODUKTY A SAZBY | Pro ON-LINE fakturaci je požadováno poskytnutí dat o spotřebě (LP 15min) pro vybrané OPM
Odečet na žádost zákazníka | SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY A MĚŘENÍ | Zákazník má možnost zadat datum, k němuž chce zadat odečet elmeru vybraného OM
Možnost implementace dohledových služeb s propojením na konkrétní internetové aplikace | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | Zasílání varovných SMS v případě bezproudí, případně jiným způosbem (e-mail)
Zahájení odběru | ZAHÁJENÍ ODBĚRU | Případy testování (kontrola přesnosti měření dat do fakturačního systému): a) Zahájení odběru (úplně nový odběr) b) Přepis OM c) Připojení v případě odpojení pro neplacení
Ukončení odběru | UKONČENÍ ODBĚRU | Případy testování (kontrola přesnosti měření dat do fakturačního systému):: a) Ukončení smlouvy b) Přepis OM c) Ukončení odběru pro neplacení
Snížení rezervovaného příkonu na OM na podnět zákazníka/obchodníka | ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ODBĚRU | Snížit příkon na žádost zákazníka, kterou podá osobně, přes obchodníka
Zvýšení rezervovaného příkonu na OM na žádost zákazníka (po schválení distributorem) | ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ODBĚRU | Zvýšení příkonu po vyřízení všech potřebných formalit. U žádosti lze nastavit termín (datum, čas) zahájení odběru s navýšeným příkonem
Měření pro účely upřesnění predikce a ověření statického modelu: | MĚŘENÍ - pro potřeby predikce | Pro účely upřesnění predikce a ověření statického modelu je požadováno: - požadavky na dlouhodobou predikci (časový rozsah bude upřesněn při oživování) - požadavky na krátkodobou predikci pro DMS: - 15 minutové profily, 1x denně (nezáleží na čase) - měřené veličiny: P, Q - v rámci 15 minutového intervalu identifikovat maximum P
Identifikace poruch, výpadků | IDENTIFIKACE PORUCH A VÝPADKŮ | Pro účely Identifikace poruch, výpadků je požadováno: Pro účely řízení distribuční soustavy je požadována identifikace poruch a výpadků s následujícími charakteristikami: - detekce výpadku prvků EL sítě nebo omezení dodávky el. - je požadována agregace informací za dispečerský úsek - předání informací do 5 minut
Řízení spotřeby: řádný provoz | ŘÍZENÍ SPOTŘEBY | Pro potřeby řízení spotřeby v řádném provozu je požadováno Systém musí být schopen: - definovat vícenásobné hierarchické skupiny – rozdělení sítě na oblasti - definovat časy spínání pro různé sazby - změna plánů spínacích časů: - musí být plánovatelná do budoucna na dny - musí být možnost měnit plán spínací časy pro jednu sazbu
Řízení výroben elektrické energie | ŘÍZENÍ VÝROBEN | Pro potřeby řízení výroben elektrické energie je požadováno - rozdělení způsobu řízení výrobny dle typu a kapacity - řízení malé výrobny: 2 stavy vypnuto/zapnuto - řízení velké výrobny: - regulační stupně: OZE 0, 30, 60, 100% - regulace se stanovuje dopředu dle předpovědi počasí a potřeb LDS
Řízení dobijení mimořádný provoz | E-MOBILITA | Pro potřeby řízení spotřeby v mimořádném provozu je požadováno - požadavky na řízení dobijení jsou shodné s požadavky na řízení zátěže - dobijecí stanice budou skupiny přijímačů se stejným příkomen
Efektivní provozování systému | PROVOZNÍ POŽADAVKY | Je požadováno aby systém pracoval v maximálně automatizovém režimu, byl uživatelsky nastavitelný a dostatečně uživatelsky přívětivý. Systém musí umožňovat efektivní zpracování naměřených dat a intuitivní ovládání napříč technologií (neklade nároky na obsluhu).
Řízení spotřeby, výroby, kompenzace | ŘÍZENÍ | Vyhodnocení toků energií v reálném čase a návazně řízení spotřeby výroby a kompenzace pro vyrovnanou a stabilní dodávku energie do LDS
Výpočty chodu sítě | BILANCE | Vyhodnocení bilance elektřiny po napěťových hladinách.
Predikční modely | PREDIKCE | Predikce výroby a spotřeby pro účely řízení chodu LDS a obchodu LDS
Výpočet technických ztrát | TECHNICKÉ ZTRÁTY | Výpočet technických ztrát po napěťových hladinách z bilančních modelů LDS.
Prostředí a operační systém | HW | Dodání společného HW včetně operačního systému a licencí pro implementaci informačních systémů
Bezpečnostní požadavky na systém | BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY | Systém bude pracovat s vysokou bezpečností architektury, provozu, přístupů a zabazpečení dat. Splňuje požadavky kybernetické bezpečnosti

## ZÁKLADNÍ DATA
Základní odečítaná data
Pro elektřinu jsou to:
§ Odebraná energie činná [kWh] – 15 min. profil
§ Dodaná energie činná [kWh] – 15 min. profil
§ Jalová energie ve všech kvadrantech – 15 min profil
§ ID elektroměru
§ Napětí v 10 min profilu
§ Časové značky
§ Údaje o zásazích do elektroměru

## Doplňková data
Doplňová data | Doporučení pro LDS
1. Doplňující údaje: data potřebná pro získání přehledu o odběrném místě, která nejsou nutná pro fakturaci. Budou čtena na základě požadavku, tj. denně, týdně, měsíčně, na vyžádání.
§ sumační registry odběru a dodávky | A
§ profil odběru a dodávky 15 min | A
§ okamžitá hodnota napětí a proudu po fázích celkový proud | A
§ maximální výkon | A
§ registry doby trvání jednotlivých tarifů (odběr a dodávky) | A
§ účiník | A
2. Alarmy: jedná se o kritické události, které jsou přenášeny bez zbytečného prodlení do datové centrály.
§ záznam sejmutí krytu svorkovnice | N
§ záznam sejmutí krytu elektroměru | A
§ záznam napadení magnetickým polem | N
§ záznam napadení elektroměru přes optorozhraní | N
3. Události: Událostí se rozumí záznam o překročení mezí měřené veličiny. Formátem je záznam: druh události – časové razítko (čas) – hodnota-ID (jednoznačná identifikace události).
§ překročení mezí proudu, napětí | A
§ odchylka data a času | N
§ historie spínání relé | N
§ historie spínání tarifů | A
4. Data o kvalitě sítě: data související s monitoringem sítě NN, data budou předávána do systémů pro řízení a optimalizaci sítě. Data budou čtena na základě požadavku na vybraných OM.
§ počet výpadků po jednotlivých fázích | A
§ počet výpadků sítě (všech fází současně) | A
§ okamžitý účiník po fázích | N
§ střední hodnota napětí po fázích | A
§ střední hodnota proudu po fázích | N
§ max. proud po fázích od posledního odečtu | N
§ max. celkový proud od posledního odečtu | N
5. Servisní data: potvrzení provedení jednotlivých či hromadných příkazů (povelů), informace o nastavení měřících zařízení, jejich identifikace, atd.
§ synchronizace času | A
§ výrobní číslo elektroměru | A
§ identifikační číslo elektroměru | A
§ typ elektroměru | A
§ chybový kód | N
§ komunikační adresa (je-li potřeba) | N
§ datum a čas posledního odečtu | A
§ datum a čas parametrizace | A
§ identifikace verze SW | A
§ zákaznické číslo | N
§ celková provozní doba elektroměru | N
§ časové razítko posledního nulování Imax a Pmax | N
§ konstanta pro impulsní výstup | A
§ vnitřní provedení – identifikace o nastavení | N

## Technická specifikace měřidel
Technická specifikace měřidel
Elektroměr třífázový statický činný nebo kombinovaný- činný a jalový, dvoutarifní pro přímé i nepřímé zapojení
s komunikačním modulem
Charakteristika
Technická specifikace standardu platí pro přímý a nepřímé třífázové elektroměry pro čtyřvodičové a třívodičové sítě činný nebo kombinovaný – činný a jalový pro napětí soustavy 3x230/400V eventuálně Vn ve dvoutarifním provedení se statickým měřicím ústrojím zabudovaným ve společném pouzdře s LCD zobrazovačem a optickým rozhraním a možností vložení komunikačního modulu pro dálkovou komunikaci s odečtovou a dohledovou centrálou.
Použití
Přístroj je určen k měření odběru a dodávky činné energie dle příslušných sazeb u odběratelů připojených k síti provozovatele lokální distribuční soustavy. Řízení přepínání sazeb je ovládáno spínacími hodinami integrovanými v elektroměru tzv. TOU tabulky nebo externím zařízením HDO. Přístroj má dále registrovat hodnoty aktuálního napětí, proudu a výkonu, maximální hodnoty proudu a výkonu, vyhodnocení jalové energie v Q1, Q2, Q3, Q4 včetně záznamu hodnot za předcházející období tzv. minulé hodnoty.
Legislativní požadavky v platném znění
Název položky | Specifikace položky
Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění | Podmínka pro použití měřicího přístroje v platebním styku – stanovené měřidlo
120/2016 Sb. ve znění NV č. 96/2017 Sb. | Nařízení vlády, o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
0111-OOP-C022-11 | Opatření obecné povahy – kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel „elektroměry“
ČSN EN 50470-3 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky – Statické činné elektroměry (třída A, B a C)
ČSN EN 50470-1 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Měřicí zařízení (třídy A, B a C)
ČSN EN 62052-11 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Měřící zařízení
ČSN EN 62052-21 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže
ČSN EN 62053-23 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)
ČSN EN 62053-24 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1)
ČSN EN 62056–21 | Měření elektrické energie – Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže – Část 21: Přímá místní výměna dat
ČSN EN 62054-21 | Hodiny reálného času - Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače
CLC/TR 50579 | Měření elektrické energie - Odolnost proti rušení šířeném po vedení v pásmu 2 až 150 kHz
Parametry elektroměru
Jmenovité síťové napětí | Elektroměr v různých modifikací musí umožnit připojení na čtyřvodičovou síť 3x230V/400V, 3x58/100V a třívodičovou 3x100V (v toleranci +/- 15%) prioritní varianta pro čtyřvodičové sítě je širokorozsahové provedení 3 x 58/100 to 240/415 V
Referenční proud (Iref) | Přímé 5A, nepřímé 1A nebo 5A ev. širokorozsahové 1¦5 A
Jmenovitá frekvence sítě | 50 Hz
Třída přesnosti | Činná variantně MID A, B a C, jalová pro přímé MID A tř. 2,0, MID B a C tř. 1,0 a nepřímé 1,0 S
Teplotní třída | -40°C až +70°C
Stupeň krytí | IP51
Třída ochrany | II.
Náběhový proud (Ist) | Přímé ≤ 20mA, nepřímé MID B - 0.002 A, 0.01 A, MID C - 0.001 A, 0.005 A
Minimální proud (Imin) | Přímé <250 mA, nepřímé 0.05 A, 0.25 A
Maximální proud (Imax) | Přímé 100A, nepřímé 6 nebo 10 A
Vlastní spotřeba v napěťovém obvodu - Činný a zdánlivý příkon | Přímé ≤ 1 W/1,7VA,
nepřímé 3 x 58/100 to 69/120 V 0.5 W/0,7VA, 3 x 220/380 to 240/415 V 0.7 W/1,7VA,
3 x 58/100 to 240/415 V 0.7 W/1,7VA
Vlastní spotřeba v proudovém obvodu při Iref | ≤ 1 VA
Způsob výpočtu odebrané měřené energie | Podle volby +A = (+AL1) + (+AL2) + (+AL3) a Σ +A
+R (QI+QIV) a Σ +R
Způsob výpočtu dodané měřené energie | Podle volby -A = (-AL1) + (-AL2) + (-AL3) a Σ -A
–R (QII+QIII) a Σ -R
Parametry EMC - Zkouška napěťovým impulsem - nad rámec ČSN EN 50470-1, odst. 7.3.3 | Zkušební napětí 8kV, jinak provedení v souladu s EN 61000-4-5 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti
Parametry EMC – Zkouška na rychlé přechodové jevy - nad rámec ČSN EN 50470-1, odst. 7.4.7 | Zkušební napětí 8kV, jinak provedení v souladu s EN 61000-4-4 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti
Parametry EMC - Zkouška odolnosti rázovým impulsem - nad rámec ČSN EN 50470-1, odst. 7.4.9 | Zkušební napětí 8kV, jinak provedení v souladu s EN 61000-4-5 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti
Parametry EMC - odolnost rušení v pásmu 2 kHz až 150 kHz realizované v souladu s platnými EN normami | Požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz TNI CLC/TR 50579
Kapacita paměti pro ukládání měsíčních historických záznamů | Min 1 rok
Počet tarifů | 2
Umístění optorozhraní | Poblíž LCD
LCD displej | Zobrazování v rozsahu teplot -25°C až +55°C
Výčet registrů pro zobrazení na LCD v normálním režimu (scrool módu a listování přes tlačítka) | Parametrizovatelné HW klíčem v rozsahu měřených veličin – dle COSEM
Rozsah číselníku na LCD | 8 míst - 00000000, ev. 7+1
Zobrazované hodnoty na LCD | Minimální výška číslic, které zobrazují měřenou energii 7 mm
Rozlišení číselníku | 1 kWh
Zobrazované hodnoty na LCD | Indikace vybité baterie
Zobrazované hodnoty na LCD | Směru toku energie 4Q
Zobrazované hodnoty na LCD | Indikace výkonu – bargraf, ev.četností kmitání testovací LED – kWh a kVArh
Zobrazované hodnoty na LCD | Indikace sledu fází
Zobrazované hodnoty na LCD | Indikace aktivního tarifu
Zobrazované hodnoty na LCD | Indikace přítomnosti magnetického pole po dobu působení
Zkušební mód | Zobrazení registrů na LCD 3 desetinná místa
Komunikace mezi elektroměrem a | Přenos podle ČSN EN 62056 -21, režim protokolu C, nebo DLMS/COSEM
zkušebním zařízením pro ověřování elektroměrů
Vypnutí zkušebního módu | Odpojením od sítě, nebo formátovaným příkazem
Zapnutí zkušebního módu | Povelem, nebo tlačítky
Zabezpečení elektroměru proti neoprávněné parametrizaci | HW klíč pod úřední značkou AMS
Mazání provozních registrů. | Zabezpečeno heslem
Mazání registrů energie. | Nesmí být umožněno, povoleno pod plombou MID
Synchronizace času, odečet dat | Dálkově centrálou nebo servisním SW.
Zabezpečení elektroměru při synchronizaci času | Min. heslo
Metrologická dioda | Činná a jalová, nebo 1 diodou s přepínáním kWh a kVArh formátovaným příkazem
Konstanta elektroměru | 1000 imp/kWh/kVArh nebo 10000imp/kWh/kVArh
Detekce magnetického pole permanentního magnetu | Detekce v místech, kde může dojít k ovlivnění měření el. energie. Hodnotu, od jaké může dojít k ovlivnění měření, výrobce nastaví pro signalizaci.
Detekce magnetického pole permanentního magnetu | Konstrukce a umístění optorozhraní nezpůsobí identifikaci přítomnosti magnetického pole.
Název položky | Specifikace položky
Požadavky na konstrukční rozměry pouzdra | Maximální šířka pouzdra 180 mm, maximální výška 218 mm, maximální hloubka 80 mm.
Požadavky na konstrukční rozměry pouzdra | Uchycení na kříž: rozteč spodních připevňovacích šroubů 150mm ±1mm, polohovatelná poloha pro horní závěs od osy spodních připevňovacích šroubů 210 mm a 230 mm ± 1mm; horní závěs je umístěn na středové svislé ose elektroměru.
Horní upevňovací závěs | Závěs musí být součástí pouzdra elektroměru, provedení jako příbal nelze akceptovat. Polohovatelná aretace (bez použití šroubu), odolnost na tah a tlak. Montážní stav 210mm a 230mm ± 2mm od osy spodního uchycení. Provedení z vhodného antikorozního materiálu
Kryt svorkovnice | Spodní okraj krytu svorkovnice musí být vzdálen pro přímé provedení 80mm ± 5mm u nepřímého provedení 60mm ± 5mm od spojnice spodního uchycení elektroměru.
Požadavky na umístění svorkovnice | Spodní strana v montážní poloze přístroje, spodní hrana svorek svorkovnice musí být vzdálena 20mm ± 5mm od spojnice spodního uchycení elektroměru
Provedení a rozměry spodních upevňovacích otvorů | Oválné otvory o rozměrech 5,9mm x 9mm (± 0,1mm) s prostorem pro dotažení šroubů pomocí trubkového klíče o vnějším průměru min. 13mm. Osa otvorů pro spodní uchycení elektroměru musí být o 16mm ± 1mm výše než osa spodních šroubů proudových svorek.
Konstrukce proudových svorek | Dva šrouby na každou svorku - vrtaná svorka
Dva šrouby na každou svorku – třmenová svorka
Jeden šroub na jednu svorku – klecová svorka
Svorka nesmí být konstruována tak, aby v provozní (svislé) poloze elektroměru umožnila chybné uchycení vodiče. Tvar svorky musí bránit vybočení vodiče mimo osy upevňovacích šroubů.
Konstrukce proudových svorek | Kombinovaná hlava šroubu PZ/S2
Konstrukce proudových svorek | Svorky musí zajistit spolehlivé připojení vodičů o průřezu 4–25mm2.
Kvalita šroubů ve svorkách | Ocel o tvrdosti 5.8, povrchová úprava ZnCrCo
Konstrukce pomocných svorek | Jeden šroub, křížová hlava šroubu. Nebo bezšroubová pružinová svorka
Konstrukce pomocných svorek | Vrtaná svorka, nebo pružinová svorka
Označení pomocných napěťových svorek | 2,5,8
Označení pomocné nulové svorky | N (11)
Pomocné svorky | Impulsní výstup pro řízení zátěže – S0
Označení a provedení svorek impulsního výstupu | Svorka 20 (+), svorka 21 (-)
Svorka pro ovládání tarifu | Svorka č.13
Logika ovládání tarifu | T1 = svorka č.13 je odpojena od N
T2 = svorka č.13 je připojena na N
Pro ovládání tarifů vnitřní propojení na L1 (ovládání nulou), nebo externí L1 připojena na sv.15
Schéma zapojení
Umístění schématu | Vnitřní strana krytu svorkovnice, nebo na štítku elektroměru
Provedení pomocných svorek | Svorky musí zajistit spolehlivé zapojení jednotlivých vodičů o průřezu 1 – 2,5mm2. Konstrukce svorkovnice musí umožňovat prostup vodičů včetně izolace o Ø3,5mm ± 0,1mm až ke svorkám.
Svorky s rozdílným potenciálem musí být odděleny izolační přepážkou. Konstrukce přepážek musí umožňovat montáž šroubů izolovaným šroubovákem PZ-S1 o vnějším průměru izolované části čepele min 6,5mm
Impulsní výstup pro měření elektrické energie | Impulsní zařízení třídy A dle ČSN EN 62053-31
Optické výstupní rozhraní | Provedení IR rozhraní a odečet dle ČSN EN 62056-21 nebo Dlms
Dálková komunikace | Elektroměr musí mít možnost dálkové komunikace buď integrovanou komunikační jednotkou, nebo slot pro možnost vložení modulární komunikační jednotky s různým rozhraním
Typy rozhraní | Modulární jednotky typu GSM/GPRS 2G,3G,4G(LTE), TCP/IP, RS232, RS485 a jejich kombinace i 2 kanálové, nebo integrované typu LTE Cat NB1/M1.
Synchronizace RTC | RTC musí být možnost synchronizovat prostřednictvím odečtové centrály a optického rozhraní na elektroměru
Za synchronizovaný čas se považuje takový čas, který se od času zdroje liší maximálně o 20 vteřin.
Musí být také možné na přístroji nastavit jakýkoliv uživatelem definovaný čas pomocí příslušného software.
Životnost baterie | 12 let
Zálohování hodin reálného času | Výměna baterie na odběrném místě bez porušení úřední značky. Přístup k baterii chráněn plombou provozovatele distribuční soustavy.
Plombovatelnost krytů elektroměru a svorkovnice | Kryt elektroměru i kryt svorkovnice musí mít pro plombování otvor s uzavřeným profilem min. Ø 2,5mm. Zajištění plombovacím materiálem musí být nerozebíratelné bez patrného poškození plombovacího materiálu nebo plombovacích míst.
Průměry otvorů pro hlavy plombovacích šroubů musí být minimálně o 2mm větší než hlavy šroubů.
Umístění evidenčního čísla elektroměru a čárového kódu | Viditelné místo na přední straně štítku elektroměru
Registry a jejich popis
Název parametru | Požadovaná hodnota (registry označené dle ČSN EN62056-61 (OBIS))
Výrobní číslo | 0.0.0 (12345678)
Konstanta elektroměru [imp/kWh] | 0.3.0
Konstanta elektroměru [imp/kVArh] | 0.3.1
Chybové hlášení (kód) | F.F (12345678)
Počet automatických uložení kumulativních číselníků a měsíčních historických záznamů | 0.1.0 (12)
Energie A (celkem) (kWh) | 2000-08-01
Energie A (podle tarifů)(kWh) T1,T2 | 2001-08-01
2002-08-01
Energie A (v tarifu T1) (kWh) za měsíc dle interních hodin reálného času s historií 15 záznamů xx=01-15 | 1.8.1-xx
Energie A (v tarifu T2) (kWh) za měsíc dle interních hodin reálného času s historií 15 záznamů xx=01-15 | 1.8.2-xx
Energie Ri+ (celková) (kVArh) | 2000-08-05
Energie Rc- (celková) (kVArh) | 2000-08-08
Energie Rc+ (celková) (kVArh) | 2000-08-06
Energie Ri- (celková) (kVArh) | 2000-08-07
Energie +A po fázích (kWh)
L1 | 2000-08-21
L2 | 41.8.0
L3 | 61.8.0
Energie –A (celkem) (kWh) | 2000-08-02
Energie –A (celkem) (kWh) za měsíc dle interních hodin reálného času s historií 15 záznamů xx=01-15 | 2.8.0-xx
Energie –A po fázích (kWh)
L1 | 2000-08-22
L2 | 42.8.0
L3 | 62.8.0
Maximální střední výkon odebraný P+ za 15min (celkový) (kW), s časovou značkou– od posledního uložení | 1.6.0 (12,000 rr-mm-dd hh:mm)
Maximální střední výkon odebraný P+ za 15min v | 1.6.1 (12,000,rr-mm-dd hh:mm)
tarifu 1 (kW), s časovou značkou– od posledního uložení
Maximální střední výkon odebraný P+ za 15min v | 1.6.2 (12,000, rr-mm-dd hh:mm)
tarifu 2 (kW), s časovou značkou– od posledního uložení
Maximální střední výkon odebraný P+ za 15min v měsíci s časovou značkou. Historie záznamů 15 měsíců xx=01-15 (celkový) (kW) | 1.6.0-xx (12,000, rrrrmmddhhmm)
Maximální střední výkon odebraný P+ za 15min v měsíci s časovou značkou. Historie záznamů 15 měsíců xx=01-15 (v tarifu 1) (kW) | 1.6.1-xx (12,000, rrrrmmddhhmm)
Maximální střední výkon odebraný P+ za 15min v měsíci s časovou značkou. Historie záznamů 15 měsíců xx=01-15 (v tarifu 2) (kW) | 1.6.2-xx (12,000,rrrrmmddhhmm)
Provozní doba tarifních registrů T1,T2 | C.8.1
C.8.2
Provozní doba celkem | C.8.0
Počet výpadků napětí po fázích | C.7.1
L1,L2,L3 a 3 fázově | C.7.2
C.7.3
C.7.0
Okamžité napětí L1 (V) | 32.7.0
Okamžité napětí L2 (V) | 52.7.0
Okamžité napětí L3 (V) | 72.7.0
Okamžitá hodnota proudu L1 (A) | 2000-07-31
Okamžitá hodnota proudu L2 (A) | 51.7.0
Okamžitá hodnota proudu L3 (A) | 71.7.0
Okamžitá hodnota proudu LN (A) | 91.7.0
Aktuální čas (SEČ) | 0.9.1
Aktuální datum | 0.9.2
Počet parametrizací | C.2.0
Datum a čas poslední parametrizace | C.2.1
Provozní doba baterie | C.6.0
Napětí baterie | C.6.3
Verze FW | 0.2.0
Kontrolní součet FW | 0.2.8
xx=Počet historických měsíčních záznamů | 01 – 15

## Rozhraní inteligent.el.
Příloha
Požadavky na rozhraní elektroměru
( Technické požadavky na rozhraní:
ID | Skupina požadavků | Popis požadavků
1 | Datová rozhraní pro přímou lokální výměnu dat. | Musí být sériovým rozhraním RS-485 v poloduplexním režimu dle specifikací EIA/TIA-485-A a dle normy ČSN ISO/IEC 8482 a ČSN EN 62056.
2 | Fyzická vrstva pro přímou lokální výměnu dat. | Musí být v souladu s:
ČSN EN 62056-2 - režim E
ČSN EN 62056-42
ČSN ISO/IEC 8482
TIA-485-A
3 | Síťová a linková vrstva pro přímou lokální výměnu dat. | Musí být v souladu s:
ČSN EN 62056-46 - spojově orientovaný asynchronní komunikační profil založený na HDLC.
4 | Transportní a relační vrstva pro přímou lokální výměnu dat. | Musí být v souladu s:
Knihou DLMS UA 1000-1 (Blue) anebo také s technickou specifikací IEC TS 62056-52,
ČSN EN 62056-3-1,
IEC TS 62056-51,
IEC TS 62056-41.
5 | Aplikační a prezentační vrstva pro přímou lokální výměnu dat. | Musí být v souladu s:
knihou DLMS UA 1000-2 (Green) anebo v souladu s ČSN EN 62056-5-3.
6 | Komunikační protokoly a specifikace zpráv DLMS serveru. | Musí být v souladu s:
IEC TS 62056-51,
IEC 61334-4-41,
IEC TS 62056-52.
7 | Komunikační struktura a objekty COSEM. | Musí být v souladu s:
knihou DLMS UA 1000-2 (Green) anebo v souladu s ČSN EN 62056-5-3 a ČSN EN 62056-6-2.
8 | Třívrstvý komunikační model založený na HDLC. | Musí být v souladu s:
ČSN EN 62056-7-6, která je částí souboru DLMS/COSEM.
9 | Přenosová rychlost lokální výměny dat. | Musí splňovat normu ČSN EN 62056-21.
Mimo standardní rychlosti popsané normou musí minimálně podporovat i tyto další rychlosti: 115 200 Bd,
Výchozí symbolová rychlost je 115 200 Bd.
Minimální rychlost pro odečet dat musí být 9 600 Bd.
10 | Specifikace DLMS/COSEM. | Musí být v souladu s:
knihou DLMS UA 1000-1 (Blue),
knihou DLMS UA 1000-2 (Green)
anebo s:
ČSN EN 62056-7-5,
ČSN EN 62056-7-6.
11 | Zabezpečení přenosu dat. | Zabezpečení přenosu dat na rozhraní HAN musí zajistit důvěrnost a autentičnost dat.
Musí být použito minimálně DLMS/COSEM Security Suites 0.
12 | Mechanismy pro přenos klíčů. | Mechanismy pro přenos klíčů musí být minimálně dle DLMS/COSEM Security Suites 0.
13 | Značení registrů dle OBIS kódů. | Musí být v souladu s ČSN EN 62056-6-1.
14 | Struktura minimálního rozsahu registrů veličin značených dle OBIS kódů. | 0-0:96.1.1.255 Identifikátor zařízení
0-0:96.3.10.255 Indikátor stavu odpojovače/limiteru (Breaker control interface)
0-1:96.3.10.255 Indikátor stavu blokovacího relé 1 (Breaker control for channel 1)
0-2:96.3.10.255 Indikátor stavu blokovacího relé 2 (Breaker control for channel 2)
0-0:96.14.0.255 Indikátor aktuálního tarifu
1-0:1.7.0.255 Aktuální výkon odběru s rozlišením na 1 W
1-0:21.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L1
1-0:41.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L2
1-0:61.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L3
1-0:2.7.0.255 Aktuální výkon dodávky do sítě s rozlišením na 1 W
1-0:22.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L1
1-0:42.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L2
1-0:62.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L3
1-0:1.8.0.255 Činná energie +A
1-0:1.8.1.255 Činná energie +A tarif T1
1-0:1.8.2.255 Činná energie +A tarif T2
1-0:2.8.0.255 Činná energie -A
1-0:2.8.1.255 Činná energie -A tarif T1
1-0:2.8.2.255 Činná energie -A tarif T2
15 | Struktura rozsahu doplňkových registrů veličin značených dle OBIS kódů. | 0-0:0.2.2.255 Název aktuální TOU tabulky pro řízení tarifů
0-0:13.0.0.255 Funkční možnosti TOU (Time of Usage)
0-0:13.0.1.255 Kalendáře TOU
XXXXXXXXXXX Nastavení a potvrzení výrobny o nastaveném rozsahu regulace
YYYYYYYYYYYY Nastavení a potvrzení EMS (Energy Management System) o nastaveném rozsahu regulace
16 | Typ kabelu. | Komunikační vedení musí být tvořeno krouceným párem se separátně vedeným zemnícím vodičem (nebo dalším párem) se stíněním. Impedance krouceného páru musí být v rozmezí 100 až 130 ohmů kde doporučená hodnota je 120 ohm dle ČSN ISO/IEC 8482.
17 | Parametry vodičů sběrnice. | Minimálním průměr vodičů musí být 0,51 mm (průřez 0,2 mm2) a kapacita mezi vodiči páru maximálně 70 pF/m.
18 | Galvanické oddělení RS-485 modulu od ostatních obvodů. | V rozhraní musí být galvanické oddělení (izolace) s izolačním napětím galvanického oddělení do 1000 VDC.
Rozhraní musí splňovat obecné požadavky EMC definované normou ČSN EN 61326-1 a to zejména:
· IEC 61000-4-2 ESD (elektrostatický výboj),
· IEC 61000-4-4 EFT (rychlé elektrické přechodové jevy),
· IEC 61000-4-5 (přepěťová ochrana).
19 | Definice polarity svorek A a B. | Definice polarity komunikačních linek musí odpovídat značení:
svorka A: „RxTx+“
svorka B: „RxTx-„
20 | Svorkovnice pro připojení sběrnice RS-485. | Minimální rozteč svorek musí být 3,5 mm.
Svorky musejí být určeny pro vodiče od průměru 0,5 mm (průřez 0,2 mm2).
(Šroubovací nebo samosvorné, např. Wago CageClamp.)
21 | Připojení signálové země. | Musí být provedeno připojení signálové země.
22 | Implementace zakončovacího (terminačního odporu) v elektroměru. | Impedance od 100 do 130 ohmů.
Terminační odpory musí být vždy pouze na koncích sběrnice RS-485, tzn. v případě dvou zařízení elektroměr–uživatel, na obou zařízeních.

## Moduly
Technický systém, moduly řídícího, měřícího a komunikačního systému
Název položky | Počet položek ks
Minipočítač Intel NUC včetně operačního systému | 1
Koncentrátor MicroRTU-D | 11
Oddělovací člen | 5
Montážní materiál (sada MTP) | 1
Elektroměr 4Q, on line měření rozhraní LDS | 2
Elektroměr 4Q, inteligentní funkce, (vyhodnocení alarmů a událostí) | 14
Kvalitoměr elektrické energie (NN) | 3